АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИРЕЧЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


          18.05.2026                                                                                      № 29

п. Левженский

Об утверждении схемы теплоснабжения 
Приреченского сельского поселения Рузаевского муниципального района на 2013-2027гг (актуализация на 2026 год)
В соответствии     с   Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения

                                                            ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения Приреченского  сельского поселения  Рузаевского муниципального района на 2013-2027годы (актуализация на 2026 год).

          2.Опубликловать настоящее постановление в информационном бюллетене  Приреченского сельского поселения и разместить на официальном сайте Рузаевского муниципального района в сети « Интернет».



 Глава администрации
Приреченского сельского поселения                                       Е.Е.Варина



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Приреченского сельского поселения
от 18.05.2026 г. № 29




СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПРИРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2013-2027 ГОДЫ
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 Г.) 


Том 1 Утверждаемая часть






РАЗРАБОТАНО:
Администрация Приреченского сельского поселения 



2026 г.

[bookmark: _Toc87537247]Введение
Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;
- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
- увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
- Федеральный закон от 20.03.2025 N 33-ФЗ (ред. от 09.04.2026) "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"
· Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
· Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».
· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
· СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
· Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
· Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
· Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) 
· Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
[bookmark: _Toc87537248][bookmark: _Toc12372391]
ХАРАКТЕРИСТИКА
Приреченского сельского поселения
Приреченское сельское поселение находится на северо-востоке Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
Граница Приреченского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:
· на севере и востоке и юго-востоке – с городским округом Саранск;
· на западе – с Ключаревским сельским поселением Рузаевского муниципального района;
· на юго-западе – с Левженским сельским поселением Рузаевского муниципальногорайна;
В состав Приреченского сельского поселения входят 1 сельский населенный пункт – п. Левженский. Площадь муниципального образования составляет 2196,8[footnoteRef:2] га (2 % от площади муниципального района).  [2: ] 

На 01.01.2026 г. численность населения Приреченского сельского поселения составила 1,236 тыс. человек. 
Климат характеризуется как среднеконтинентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой с устойчивым снежным покровом. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,9 ºС.
В соответствии со СНиП 23–01–99 средняя месячная температура самого холодного месяца (января) составляет –12,3°С, абсолютный минимум –44°С. Средняя месячная температура самого теплого месяца (июля) составляет +19,2°С, абсолютный максимум достигает +39°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Средняя температура воздуха наиболее холодных суток – 34ºС.Средняя месячная температура воздуха в течение года характеризуется величинами, приведенными в таблице 2.
Таблица 2
Температурный режим
	месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	t ºС
	-12,3
	-11,7
	-5,9
	4,8
	13,1
	17,3
	19,2
	17,7
	11,6
	4,1
	-3,0
	-8,7


Годовое количество осадков составляет 516 мм, из них 361 мм (70 %) – за апрель-октябрь и 155 мм (30 %) – за ноябрь-март. Наибольшее количество осадков приходится на летне-осенний период. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые осадки, иногда с грозами. Суточный максимум осадков составляет 128 мм. В зимний период осадки выпадают в виде снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем в середине ноября и сохраняется до начала апреля. Таким образом, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет порядка 144 дней. Средняя высота снежного покрова за зимний период 33 см, максимальная – до 74 см. Экономика поселения ориентирована на развитие сельского хозяйства – основным предприятием на территории поселения является ООО «АгросоюзЛевженский».
Основные внешние транспортные связи осуществляются по автомобильным дорогам регионального значения: Саранск – Рузаевка, Рузаевка – Сузгарье – Ключарево – Левженский – «Саранск – Рузаевка» и «Саранск – Рузаевка» – Зыково – Архангельское Голицыно. По юго-восточной границе поселения проходит двухпутная электрифицированная железнодорожная магистраль Рузаевка – Красный Узел (филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога). Ближайшая станция – Монастырская, расположена в городском округе Саранск, но вплотную к границе поселения.

[bookmark: _Toc87537249][bookmark: _Toc87537250][bookmark: _Toc422303804]СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

[bookmark: _Toc422303805]Централизованное теплоснабжение предусмотрено в п.Левженский. На территории населенного пункта действует 1 котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд.
Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется:
· АО «Мордовская электросеть»;
При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (электротопление).
[bookmark: _Toc341863270][bookmark: _Toc343876985][bookmark: _Toc343247271]Территория Приреченского сельского поселения газифицирована, в связи с чем, на территории поселения распространено автономное (индивидуальное) отопление от газовых котлов. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается во вновь вводимых жилых многоквартирных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах. Установка отопительного оборудования осуществляется в соответствии с проектной документацией.
Сведения о величание существующей отапливаемой площади приведено в таблице 2.
Таблица 1 – Отапливаемая площадь, кв. м
	№ п/п
	Наименование источника
	Отапливаемая площадь, кв. м

	
	
	Всего
	Жилые здания
	Бюджетные потребители
	Прочие потребители

	1
	БМК «Левженский»
	201182,5
	148645,3
	43257,5
	9279,6



Таблица 2 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий
	№ п/п
	Наименование источника
	Подключенная нагрузка (существующее состояние), Гкал/ч
	Изменение тепловой нагрузки, Гкал/час
	Подключенная нагрузка (перспектива - 2027), Гкал/ч

	
	
	
	2021
год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026
год
	2027 год
	

	1
	БМК «Левженский»
	19,521
	
	
	
	
	
	
	
	19,521


[bookmark: _Toc87537260][bookmark: _Toc422303808][bookmark: _Toc422303811]Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 5.

Таблица 3 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Населенный пункт
	Площадь территории поселения, кв. га
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.

	Существующее состояние (2026 г.)

	1
	БМК «Левженский»
	пос. Левженский
	342,8
	102,994
	3,879

	Перспективное состояние (2027 г.)

	1
	БМК «Левженский»
	пос. Левженский
	342,8
	107,883
	4,063


РАЗДЕЛ 2. Существующие перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки                         потребителей.
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;
Частный сектор и дома малоэтажной постройки отапливаются от индивидуальных отопительных приборов
Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает, находящиеся на территории поселения.
2.2. Радиус эффективного теплоснабжения
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения №8 (август), 2012 г.»
Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.
1. Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя. 
Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.
1. Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.
Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.
1. Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.
Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:
[bookmark: _Toc393288480][bookmark: _Toc391993903][bookmark: _Toc391983062]QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),
[bookmark: _Toc393288481][bookmark: _Toc391993904][bookmark: _Toc391983063]где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;
[bookmark: _Toc393288482][bookmark: _Toc391993905][bookmark: _Toc391983064]nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=209;
[bookmark: _Toc393288483][bookmark: _Toc391993906][bookmark: _Toc391983065]tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=18;
[bookmark: _Toc393288484][bookmark: _Toc391993907][bookmark: _Toc391983066]tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -4,5
[bookmark: _Toc393288485][bookmark: _Toc391993908][bookmark: _Toc391983067]tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -30;
[bookmark: _Toc393288486][bookmark: _Toc391993909][bookmark: _Toc391983068]n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней;
[bookmark: _Toc393288487][bookmark: _Toc391993910][bookmark: _Toc391983069]kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС;
1. [bookmark: _Toc393288488][bookmark: _Toc391993911][bookmark: _Toc391983070]Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.
[bookmark: _Toc393288489][bookmark: _Toc391993912][bookmark: _Toc391983071]Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.
1. [bookmark: _Toc393288490][bookmark: _Toc391993913][bookmark: _Toc391983072]Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.
[bookmark: _Toc393288491][bookmark: _Toc391993914][bookmark: _Toc391983073]Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:
[bookmark: _Toc393288492][bookmark: _Toc391993915][bookmark: _Toc391983074]LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,
[bookmark: _Toc393288493][bookmark: _Toc391993916][bookmark: _Toc391983075]где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.
[bookmark: _Toc393288494][bookmark: _Toc391993917][bookmark: _Toc391983076]Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 4 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Пропускная способность трубопровода, Гкал/час
	Условный проход труб, мм
	Годовой отпуск энергии через трубопровод, Гкал/год
	Годовые тепловые потери,Гкал/год
	Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год
	Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, км

	1
	БМК «Левженский»
	19,521
	300
	47979,49
	7196,92
	67,96
	10,590



Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!
Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.
Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
[bookmark: _Toc87537261]РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _Toc87537262][bookmark: _Toc422303812]3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
[bookmark: _Toc422303813]В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 19 котельных. Котельные оборудованы устройствами хим.-водоподготовки. В котельных установлены Na – Катионитовые водоподготовительные установки.
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.
Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения
Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, приведен в таблице 8.
Таблица 5 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/сут
	Источник тепловой энергии
	Фактическое состояние (по данным за 2026 г)
	Перспективное состояние 
(на 2027 г)

	
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Средний расход воды, м3/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Средний расход воды, м3/ч

	БМК «Левженский»
	0,327
	0,046
	0,327
	0,046


[bookmark: _Toc87537263]3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 
Потери теплоносителя обосновываются несанкционированным водоразбором населением в связи с отсутствием организованным горячим водоснабжением, а также аварийными утечками теплоносителя. 
Таблица 6 – Нормативный расход подпиточной воды

	№ п/п
	Наименование источника
	присоединённая нагрузка, Гкал/ч
	объём системы теплоснабжения, м. куб.
	нормативные утечки, м. куб./ч
	Аварийная подпитка, м. куб./ч

	1
	БМК «Левженский»
	19,521
	1050,7
	2,627
	21,015


РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ и ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и(ИЛИ)  МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc87537273][bookmark: _Toc422303820][bookmark: _Toc422303818]4.1 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Согласно Генеральному плану поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.
[bookmark: _Toc87537274][bookmark: _Toc422303821]4.2 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.
В соответствии с Генеральным планом поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.
[bookmark: _Toc87537275][bookmark: _Toc422303822]4.3 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.
Изменение температурного графика не требуется.
[bookmark: _Toc87537276][bookmark: _Toc422303823]4.4 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.
Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию. 
[bookmark: _Toc87537277]4.5 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не планируется.
[bookmark: _Toc87537278][bookmark: _Toc422303824]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  И(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.
[bookmark: _Toc87537279][bookmark: _Toc422303825]5.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.
[bookmark: _Toc87537281][bookmark: _Toc422303827]Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения, отсутствует.
5.2 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.
На территории поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.
[bookmark: _Toc87537282]5.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;
В соответствии с Генеральным планом развития поселения, а также отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.
[bookmark: _Toc87537285][bookmark: _Toc422303829]РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.
[bookmark: _Toc87537286]6.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;
На территории пос. Левженский действует одна котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ
Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 14.
Таблица 7– Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения 
	№ п/п
	Наименование источника
	Существующее состояние (факт 2026 г.)
	Перспективное состояние (2027 г.)

	
	
	Вид топлива
	Годовой расход, тут
	Вид топлива
	Годовой расход, тут

	1
	БМК «Левженский»
	Природный газ
	9356,90
	Природный газ
	9356,90


[bookmark: _Toc87537287]6.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.
На территории п.Левженский действует 1 котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ (Природный газ - низшая теплота сгорания 8204 ккал/м3).
[bookmark: _Toc87537288]6.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;
На территории п.Левженский действует 1 котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ. 
[bookmark: _Toc87537306]При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые котлы, электротопление).
[bookmark: _Toc87537307]РАЗДЕЛ 7. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
7.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;
Схема теплоснабжения Приреченского сельского поселения на 2013-2027 гг. (актуализация на 2026 г.) разрабатывалась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.
[bookmark: _Toc87537308]7.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;
На территории пос. Левженский действует 1 котельная, отапливающая общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется природный газ.
Проблемы в организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлены.
[bookmark: _Toc87537309]7.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.
[bookmark: _Toc87537311]7.4 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного раз-вития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

Предложения отсутствуют.
7.5 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;
Предложения отсутствуют.
7.6 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.
Предложения отсутствуют.




[bookmark: _Toc87537312]РАЗДЕЛ 8. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
- повышение качества услуг теплоснабжения;
- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;
- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии
- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;
- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.
Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:
· Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
· Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;
· Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;
· Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);
· Установка систем учета тепла у потребителей;
· Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 8 - Индикаторы развития системы теплоснабжения
	Наименование показателя
	2018
	2026
	2027

	АО «Мордовская электросеть»

	Удельный расход условного топлива на производство тепла, кгу.т./Гкал*
	162,24
	180,90
	180,90

	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час
	94,096
	98,983
	98,983

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	3,277
	2,296
	2,296

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
	72 146,35
	50042,58
	50042,58

	Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей.
	0,385
	0
	0


* - Перспективные удельные расходы топлива подлежат пересмотру и корректировке.
[bookmark: _Toc87537313]РАЗДЕЛ 9. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.
Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ)
- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.)

[bookmark: _Toc510893988]Таблица 9 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду
	Наименование
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2027

	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,047
	1,043
	1,045
	1,044
	1,043
	1,043
	1,023
	1,022
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,051
	1,042
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,026
	1,024
	1,022
	1,021
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	Индекс роста цены на каменный уголь,IКУ,i
	1,044
	1,041
	1,04
	1,042
	1,043
	1,045
	1,040
	1,038
	1,038
	1,038
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,051
	1,042
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,025
	1,024
	1,036
	1,015
	0,983
	0,982
	1,000
	1,000
	1,000

	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,033
	1,031
	1,029
	1,028
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,046
	1,045
	1,046
	1,048
	1,05
	1,052
	1,024
	1,021
	1,022
	1,023
	1,024
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023



Таблица 10 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей котельных АО «Мордовская электросеть»
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	Гкал
	243290,66
	245828,51
	245828,51
	245828,51
	245828,51
	245828,51
	245828,51
	245828,51
	245828,51

	Собственные нужды
	Гкал
	5248,48
	5248,48
	5248,48
	5248,48
	5248,48
	5248,48
	5248,48
	5248,48
	5248,48

	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям 
	Гкал
	238042,2
	240580,04
	240580,04
	240580,04
	240580,04
	240580,04
	240580,04
	240580,04
	240580,04

	Объем потерь при передаче тепловой энергии
	Гкал
	50780,59
	50780,59
	50780,59
	46333,11
	46333,11
	46333,11
	46333,11
	46333,11
	46333,11

	Полезный отпуск тепла в год
	Гкал
	187999,59
	189799,46
	190712,2
	194246,9
	194246,9
	194246,9
	194246,9
	194246,9
	194246,9

	Расход на топливо
	тыс. руб.
	204390,11
	218855,1
	227609,3
	236713,7
	246182,2
	256029,5
	262686,3
	262686,3
	309895,2

	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс. руб.
	33588,10
	30421,54
	31638,4
	32903,93
	34220,09
	35588,89
	36478,62
	36478,62
	37916,58

	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс. руб.
	1031,51
	1084,208
	1127,576
	1172,679
	1219,586
	1268,37
	1310,226
	1310,226
	1632,546

	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс. руб.
	174,5
	182,003
	190,194
	198,5624
	207,1004
	216,006
	220,974
	220,974
	259,414

	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	59860,40
	62434,4
	65243,95
	68114,68
	71043,61
	74098,49
	75802,75
	75802,75
	88989,15

	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс. руб.
	17958,12
	18730,32
	19573,18
	20434,4
	21313,08
	22229,55
	22740,83
	22740,83
	26696,75

	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	11558,32
	13296,35
	14812,07
	15924,55
	16609,31
	17323,51
	17721,95
	17721,95
	20804,8

	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс. руб.
	489,00
	510,027
	532,9782
	556,4293
	580,3557
	605,311
	619,2332
	619,2332
	726,953

	Общепроизводственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	14250,25
	14863,01
	15531,85
	16215,25
	16912,5
	17639,74
	18045,45
	18045,45
	21184,58

	Расходы на текущий ремонт
	тыс. руб.
	1590,94
	1659,35
	1734,021
	1810,318
	1888,162
	1969,353
	2014,648
	2014,648
	2365,109

	Расходы на капитальный ремонт
	тыс. руб.
	12659,31
	13203,66
	13797,83
	14404,93
	15024,34
	15670,39
	16030,81
	16030,81
	18819,47

	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:
	тыс. руб.
	18130,39
	18910
	19760,95
	20630,43
	21517,54
	22442,79
	22958,97
	22958,97
	26952,84

	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:
	тыс. руб.
	361430,70
	394150
	411552,3
	429079,9
	446717,9
	465081,9
	476630,8
	476630,8
	556243,4

	Средний тариф
	руб./Гкал
	2103,75
	2272,44
	2361,42
	2417,19
	2516,55
	2620,00
	2685,06
	2685,06
	3133,55



В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.
При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
[bookmark: _Toc422303837]Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

[bookmark: _Toc87537314]ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:
1. Вести статистику:
1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 
Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:
· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 
· дату и время обнаружения повреждения; 
· количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 
· дату и время начала устранения повреждения; 
· дату и время завершения устранения повреждения; 
· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 
· причины повреждения
Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:
· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 
· дату и время обнаружения повреждения; 
· дату и время начала устранения повреждения; 
· дату и время завершения устранения повреждения; 
· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 
· причины повреждения
1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием: 
· места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 
· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 
· причину/причины повреждения. 
1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.
1.4. Температуры обратного теплоносителя.
2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:
- замена теплоизоляции.
- замена изношенных участков тепловых сетей
3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:
3.1 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;
	3.2 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;
3.3 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;
3.4 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;
	3.5 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).
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